## Fiche
Feuille
Client
Objet | CI | N° USIE / CAN | Quantité | CHF
TABLEAU ÉLECTRIQUE
CHAMBRE 1
Ligne pour prise multiple |  | 585 613 112 | 2
Ligne pour interrupteur avec prise |  | 585 612 112 | 1
Ligne pour point lumineux |  | 585 614 111 | 1
CHAMBRE 2
Ligne pour prise multiple |  | 585 613 112 | 2
Ligne pour interrupteur avec prise |  | 585 612 112 | 1
Ligne pour point lumineux |  | 585 614 111 | 1
CUISINE
Ligne pour interrupteur avec prise |  | 585 612 112 | 1
Ligne pour point lumineux |  | 585 614 111 | 1
SÉJOUR
Ligne pour prise multiple |  | 585 613 112 | 4
Ligne pour interrupteur |  | 585 611 111 | 2
Ligne pour point lumineux |  | 585 614 111 | 2
HALL D'ENTRÉE
Ligne pour interrupteur |  | 585 611 111 | 1
Ligne pour point lumineux |  | 585 614 111 | 1
SALLE DE BAIN
Ligne pour prise multiple |  | 585 613 112 | 1
Ligne pour interrupteur |  | 585 611 111 | 1
Ligne pour point lumineux |  | 585 614 111 | 2
Ligne pour radiateur |  |  | 1

## Codes CI
Codes d'installation (CI) — colonne « CI » de la fiche
Le CI est un code à 2 chiffres : 1er chiffre = genre d'exécution, 2e chiffre = conditions de montage. Il pilote le prix de la position.
1er ch. | Genre d'exécution
1 | AP – apparent (en saillie) | Aufputz
2 | UP – encastré | Unterputz
3 | EB – incorporé (dans support/appareil) | Einbau
5 | EZ – tirage / enfilage des conducteurs | Einzug
7 | AS – raccordement | Anschluss
2e ch. | Conditions de montage
0 | très simples
1 | simples
2 | normales
3 | difficiles
CI | Signification | Exemples de support / de cas
11 | Apparent – conditions simples | sur bois, plaques de plâtre, sols et plafonds bruts, support ne nécessitant pas d'usinage
12 | Apparent – conditions normales | sur brique, brique silico-calcaire, béton, plastiques, polyester renforcé fibre de verre, tôle fine, rails d'ancrage et profilés
13 | Apparent – conditions difficiles | sur construction métallique, sur sols bruts nivelés
20 | Encastré – conditions très simples | dans saignées, ouvertures, perçages, boîtes d'encastrement déjà existants
21 | Encastré – conditions simples | dans plaques de plâtre, plastiques, isolants, coffrages de dalle ; saignées et perçages exécutés par le MO selon indications de l'électricien
22 | Encastré – conditions normales | dans murs à cavité (brique), coffrages de mur ; dans coffrages de dalle avec isolant posé ; découpes réalisées par l'électricien
23 | Encastré – conditions difficiles | dans brique silico-calcaire, poutres bois, maçonnerie apparente, dalles à cavité ; rebouchages éventuels à charge du MO
31 | Incorporé – conditions simples | dans support ne nécessitant pas d'usinage, combinaison modulaire ; perçages et découpes exécutés par le MO
32 | Incorporé – conditions normales | dans plastiques, matériaux tendres ; avec réalisation des perçages et découpes
33 | Incorporé – conditions difficiles | dans tôle fine et similaire ; avec réalisation des perçages et découpes
52 | Tirage – conditions normales | dans tubes, canaux avec séparation d'ordre
53 | Tirage – conditions difficiles | dans tubes existants contenant déjà fils ou câbles ; sur échelles à câbles et chemins en treillis, fixation individuelle ou en petits faisceaux, avec séparation d'ordre
71 | Raccordement – conditions simples | bornes à fiche, à sertir, autodénudantes
72 | Raccordement – conditions normales | bornes à vis, liaisons brasées
73 | Raccordement – conditions difficiles | liaisons soudées, cosses de câble
Règles de métré à retenir
• Les raccordements sont TOUJOURS compris dans les positions d'appareils du CAN : un interrupteur, une prise, un luminaire ou une boîte de dérivation contiennent déjà 2 raccordements.
• Les positions de raccordement (CI 71/72/73) ne servent qu'à raccorder des appareils fournis par le maître d'ouvrage ou hors position d'appareil.
• Fils : supplément de 30 cm d'extrémité libre par boîte de dérivation, interrupteur, prise, combinaison jusqu'à 3 appareils et luminaire simple. 70 cm pour les luminaires fluorescents.
• Tubes : on ne mesure que la longueur réellement montée ; les coudes se comptent séparément en pièces.
Sources : EIT.swiss (CAN), CRB, support de cours « Règles de métré » de la section EIT Fribourg (codes d'installation IC).

## Aide-mémoire CAN
Aide-mémoire CAN — installations électriques
Structure d'un numéro d'article CAN (9 chiffres)
542 | Chapitre — ici « Interrupteurs et prises »
344 | Groupe d'articles — ici « interrupteur rotatif AP cadenassable »
131 | Article + variante — le dernier chiffre distingue des variantes du même article
Exemple réel : 542 344 131 → Interrupteur rotatif AP, schéma 0, cadenassable, 4L 25A 400V, IPX5
Chapitres CAN — groupe 500 « Installations électriques »
Chapitre | Titre | Ce qu'on y trouve
501 | Electro : description de l'installation
502 | Electro : conditions d'exécution | textes de conditions, articles communs
511 | Travaux en régie et mise à disposition | régie, éclairage provisoire, traversées coupe-feu
512 | Tubes et passages | tubes, chambres et boîtes de tirage
513 | Canaux à câbles et colonnes
514 | Systèmes de chemin de câble et cloisonnements | canaux de sol
521 | Mise à terre, liaisons équipotentielles et paratonnerres
522 | Conducteurs de courant fort | fils, câbles, presse-étoupes
524 | Systèmes de distribution et de câblage | rails électriques, câbles plats
526 | Conducteurs de courant faible et fibre optique
531 | Coffrets d'abonnés, distributeurs et boîtes de dérivation | tableaux, bornes de recharge
542 | INTERRUPTEURS ET PRISES | prises, interrupteurs, combinaisons, boîtiers
543 | Appareils de commutation, de commande et de protection | contacteurs, relais, protections
551 | Télécommunication | répartiteurs, prises, BEP
552 | Communication du bâtiment et sécurité
561 | Automatismes du bâtiment : KNX
563 | Automatismes du bâtiment : systèmes propriétaires | free@home, LUXORliving, Sallegra…
565 | Automatismes du bâtiment : API
573 | Appareils électriques
574 | Eclairage | luminaires
583 | Parties d'inst. à courant fort pour bâtiments utilitaires | « lignes » toutes prestations comprises
584 | Parties d'inst. à courant faible pour bâtiments utilitaires
585 | Parties d'inst. à courant fort pour bâtiments d'habitation | « lignes » toutes prestations comprises
586 | Parties d'inst. à courant faible pour bâtiments d'habitation
Positions courantes du chapitre 585 (installation conventionnelle logement)
N° CAN | Texte CAN (FR) | Texte original (DE)
585 421 111 | Ligne avec boîte de dérivation, 3x1,5, jusqu'à 5 m | Ltg mit Abzweigdose, -3x1,5 -5m
585 421 112 | Ligne avec boîte de dérivation, 3x1,5, plus de 5 à 10 m | Ltg mit Abzweigdose, -3x1,5 >5 -10m
585 421 113 | Ligne avec boîte de dérivation, 3x1,5, plus de 10 à 15 m | Ltg mit Abzweigdose, -3x1,5 >10 -15m
585 421 123 | Ligne avec boîte de dérivation, 5x1,5, plus de 10 à 15 m | Ltg mit Abzweigdose, -5x1,5 >10 -15m
585 421 513 | Ligne avec boîte de dérivation, bus, plus de 10 à 15 m | Ltg mit Abzweigdose, Bus >10 -15m
585 611 111 | Ligne avec interrupteur | Ltg mit Schalter
585 612 112 | Ligne avec interrupteur + prise | Ltg mit Schalter + Steckdose
585 612 412 | Ligne pour point de commande + prise | Ltg für Schaltstelle + Steckdose
585 613 111 | Ligne avec prise simple | Ltg mit Steckdose einfach
585 613 112 | Ligne avec prise multiple | Ltg mit Steckdose mehrfach
585 613 411 | Ligne pour prise | Ltg für Steckdose
585 614 111 | Ligne pour luminaire (point lumineux) | Ltg für Leuchte
585 615 101 | Ligne pour capteur | Ltg für Sensor
585 931 111 | Ligne pour moteur de store (raccordement) | Ltg für Storenantrieb (AS)
⚠ « Ligne AVEC » ou « Ligne POUR » : ce n'est pas la même chose
Ligne AVEC … | la fourniture de l'appareil EST comprise dans la position
Ligne POUR … | la fourniture de l'appareil N'EST PAS comprise (appareil fourni par le MO)
• Longueur des lignes : elle se mesure entre les arêtes extérieures des deux boîtiers (A et B). Cette longueur nominale correspond aux longueurs des textes de position.
• Pour ces positions « parties d'installation », les extrémités libres sont déjà comprises dans les listes de composants — elles ne se saisissent PAS séparément (contrairement aux positions conventionnelles).
• Le dernier groupe de chiffres varie selon la longueur de ligne et la variante : vérifie toujours dans ton logiciel de calcul avant de chiffrer.
Schémas d'interrupteurs (Suisse)
Schéma | Fonction | Nom allemand
0 | Interrupteur simple — une lampe commandée depuis un seul endroit | Ausschaltung
1 | Interrupteur double / série — deux groupes de lampes depuis un seul endroit | Serieschaltung
2 | Commutateur — une lampe parmi deux possibilités, avec position arrêt | Umschaltung
3 | Va-et-vient — une lampe commandée depuis deux endroits | Wechselschaltung
6 | Croisement (permutateur) — commande depuis plus de deux endroits, entre deux schémas 3 | Kreuzschaltung
Les schémas se combinent dans le texte CAN : « schéma 3+3 » = double va-et-vient (p. ex. lumière + ventilation sur une même plaque).
Types de prises (SN 441011)
Type | Caractéristiques | Usage courant
T13 | Monophasé 10A, 2P+T | prise standard du logement
T23 | Monophasé 16A, 2P+T | circuits plus chargés
T15 | Triphasé 10A, 3P+N+T (5 contacts) | cuisinière, machines
T25 | Triphasé 16A, 3P+N+T | puissances élevées
T12 | Fiche monophasée 10A avec terre | ancienne dénomination, encore courante
Abréviations dans les textes CAN
AP | apparent (en saillie)
ENC | encastré
Gr.1 / Gr.2 | grandeur du boîtier ou de la combinaison
2x1, 3x1 | disposition des appareils dans la combinaison
1L / 3L / 4L | nombre de pôles
IPX4 / IPX5 | degré de protection contre l'eau (IPX5 depuis la NIBT 2025)
Combinaison | plusieurs appareils sur une même plaque — la « prise multiple »
Le CAN compte environ 14'000 articles de prestations, mis à jour chaque année par EIT.swiss. Le catalogue complet est sous licence : les numéros exacts se lisent dans l'e-Book CAN ou dans un logiciel de calcul certifié EIT.swiss.